| Заказ № | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | Дата: |
| --- | --- | --- |
| ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ЗАРЯДНО-ПОДЗАРЯДНЫЙ (ВАЗП) ( | ( Тиристорный | ( Высокочастотный |
| ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ШОТ) ( |  |  |
| Организация: |  |
| Объект, Адрес объекта: |  |
| Контактное лицо, должность: |  |
| Телефон, факс, e-mail: |  |
| * При заполнении опросного листа в электронном виде для выбора необходимого параметра замените знак ( на знак ((при помощи клика), а также впишите требуемые значения, где это необходимо. Если знак не указан рассматривается как стандарт *. |

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1.Входные параметры |
| 1.1 Количество вводов от сети, шт. | ( 1* | ( 2 |
| 1.2 АВР между вводами | ( нет* | ( да |
| 1.3 Количество фаз, шт. | ( 1 | ( 3* |
| 1.4 Линейное напряжение, В | ( 220 | ( 380* |
| 1.5 Система заземления | ( TN | ( TN-S* | ( TN-C-S | ( TT | ( IT |
| 2. Выходные параметры |
| 2.1 Количество комплектов | 1* |
| 2.2 Выходное напряжение, В (110, 220) | 220* |
| 2.3 Выходной ток одного ЗВУ/общий ток, для схем 2-8 – суммарный выходной ток для двух ЗВУ | 30/ - * |
| 2.4 Типовая схема (Приложение А) (в состав схемы №1 входит 1 шт. ВАЗП, схемы №2-№8 – 2 шт. ВАЗП) | №1* |
| 3. Параметры отходящих линий |
| 3.1 Тип коммутационных аппаратов | ( выключатель* | ( предохранитель |
| 3.2 Производитель коммутационных аппаратов | ( DeKraft | ( G2Techno* |
|  | ( OEZ | (КЭАЗ |
|  | ( иное |
| 3.3 Секция 1, Номинальный ток, А/Кривая срабатывания | 6 / C | 10 / C | 16 / С | - / - |
| 3.4 Секция 1, Количество, шт. | 2 | 2 | 2 | - |
| 3.5 Секция 2, Номинальный ток, А/Кривая срабатывания | 6 / C | 10 / C | 16 / С | - / - |
| 3.6 Секция 2, Количество, шт. | 2 | 2 | 2 | - |
| 3.7 Контроль положения «вкл.»/«откл.» | ( нет* | ( да |
| 3.8 Индикация положения коммутационной аппаратуры | ( нет* | ( на клеммник | ( мнемосхема на двери |
| 3.9 Контроль аварийного срабатывания (общая авария) | ( нет* | ( да |
| 4. Параметры контроля изоляции |
| 4.1 Система контроля изоляции | ( нет* | ( да |
| 4.2 Тип системы контроля изоляции | ( контроль изоляции полюсов | ( пофидерный контроль изоляции |
| 4.3 Вид системы контроля изоляции полюсов | ( РК-30 (5-50 кОм) | ( РК-31 (1-500 кОм) |
|  | ( иное: |
| 4.4 Вид, производитель пофидерного контроля изоляции | ( РКИ Форпост (1-1000 кОм) | ( ПКИ Скипетр Элекомсервис (0-999 кОм) |
|  | ( иное: |
| 5. Дополнительные параметры |
| 5.1 Способ охлаждения | ( естественная* | ( принудительная |
| 5.2 Температурная компенсация напряжения подзаряда АБ | ( нет* | ( да |
| 5.3 Защита АБ от глубокого разряда | ( нет* | ( да |
| 5.4 Управление вентиляцией помещения АБ | ( нет* | ( да |
| 5.5 Длина кабеля от ВАЗП до АБ, м | 3* |

| 6. Параметры мониторинга 6.1 Система удаленного мониторинга и передачи данных в АСУТП ( нет* ( да 6.2 Интерфейс связи с АСУТП ( RS-485 ( Ethernet 6.3 Протокол связи с АСУТП ( Modbus RTU ( SNMP ( иное________ ( МЭК 60870-5-104 7. Конструктивные параметры 7.1 Степень защиты, IP ( 31* ( 54 ( иное: 7.2 Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) стандартно в комплект поставки входит цоколь 100 мм 2100 х 600 х 600* 7.3 Количество шкафов 1* 7.4 Подвод кабелей ( снизу* ( сверху 7.5 Сейсмостойкое исполнение (9 баллов MSK-64) ( нет* ( да 8. Аккумуляторная батарея 8.1 Срок службы АБ, лет ( 15* ( 20 8.2 Тип АБ (UFTG* (UCG ( UFT ( UCL (UHTG (UNC (OPzV ( OPzS ( UL 8.3 Емкость АБ, Ач 55* 8.3 Количество элементов, шт 17* 8.4 Размещение АБ ( в отдельном шкафу* ( в шкафу с ЗВУ ( на стеллажах 8.5 Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) стандартно в комплект поставки входит цоколь 100 мм 2100х 600 х 600* 9. Опции |
| --- |
| 9.1 Защита от перенапряжений |
| 9.1.1 на вводе питания АС | ( нет* | ( да |
| 9.1.2 на шинах DC | ( нет* | ( на секциях шин | ( На шинах АБ |
| 9.2 Разряд АБ в режиме инвертирования | ( нет* | ( да |
| 9.3 Система контроля состояния АКБ | ( нет* | ( да |
| 9.4 Измерительные приборы по умолчанию - стрелочные | ( нет * | ( стрелочные | ( цифровые |
| 9.5 Устройство мигающего света | ( нет* | ( да |
| 9.6 Система обогрева шкафов | ( нет* | ( да |
| 9.7 Система дополнительной вентиляции шкафов | ( нет* | ( да |
| 9.8 Блок аварийного освещения (БАО) | ( нет* | ( да (2 кВт) 1шт. | ( иное: |
| 9.8.1 Количество отходящих линий БАО, шт | ( 1 | ( иное: |
| 9.9 Питание оперативной блокировки разъединителей (ОБР) | ( нет* | ( да (500 Вт) 1шт. | ( иное: |
| 9.9.1 Количество отходящих линий ОБР, шт | ( 1 | ( иное: |

Примечание:

___________________					______________________________

(Ф.И.О)									(Подпись)

___________________					______________________________

(Ф.И.О)									(Подпись)

## Приложение А - Типовые однолинейные схемы ВАЗП